## G. Electrif
Local | m² | Potencia | G.E.
Planta | 400 | 25586 | Medio
Baños y vestidores | 27 | 2358.4 | Minimo
Comedor | 50 | 4716.8 | Medio
Oficinas | 100 | 4954.4 | Elevado

## Ptos Utilizaciones
df |  |  |  | IUG | [5 empty] | IUE | TUG | [6 empty] | TUE
Local | Superficie m2 | Tipo Sup. | S.L.A | IUG 1 | IUG 2 | IUG 3 | IUG 4 | IUG 5 | IUG 6 | IUE 1 | TUG 1 | TUG 2 | TUG 3 | TUG 4 | TUG 5 | TUG 6 | TUG 7 | TUE 1 | TUE 2 | TUE 3 | TUE 4 | TUE 5 | TUE 6
Planta | 400 | 1 | 400 | 7 | 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | 6 | 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Baños y vestuarios | 27 | 1 | 27 | ----- | ----- | 4 | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | 4 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Comedor | 50 | 1 | 50 | ----- | ----- | ----- | 8 | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- | 4 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Oficina | 100 | 1 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7 | 7 | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7 | 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Sup. Ext. Almacen | 150 | 0 | 0m2 | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Sup. Ext. Descarga | 100 | 0 | 0m2 | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Total | 827 | ----- | 577 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Potencia
| IUG | [5 empty] | IUE | TUG | [6 empty] | TUE | [5 empty] | TS | [5 empty] | TP
Circuito | IUG 1 | IUG 2 | IUG 3 | IUG 4 | IUG 5 | IUG 6 | IUE 1 | TUG 1 | TUG 2 | TUG 3 | TUG 4 | TUG 5 | TUG 6 | TUG 7 | TUE 1 | TUE 2 | TUE 3 | TUE 4 | TUE 5 | TUE 6 | TS 1 | TS2 | TS3 | TS4 | TS 5 | TS6 | TP 1
DPMS (VA) | 693 | 693 | 158.4 | 316.8 | 277.2 | 277.2 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5786 | 4716.8 | 4954.4 | 2358.4 | 9900 | 9900 | 37615.6
Ib (A) | 3.15 | 3.15 | 0.72 | 1.44 | 1.26 | 1.26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26.3 | 21.44 | 22.52 | 10.72 | 45 | 45 | 170.98 | si > 32 A hay que solicitar trifasica
Local | IUG IUG 1: DPMS
Planta | IUG IUG 1: 25586
Baños y vestidores | IUG IUG 1: 2358.4
Comedor | IUG IUG 1: 4716.8
Oficinas | IUG IUG 1: 4954.4

## Bandejas
om
Referencia | Circuito | Longitud (m) | Seccion |  | 25mm2 | 10mm2 | 6mm2 | 4mm2 | 2,5mm2 | 1,5mm2 | 25mm2 |  |  |  | 10mm2 |  | 6mm2 |  |  | 4mm2 |  | 2,5mm2 |  |  |  | 1,5mm2 |  |  |  | Pe | Bandejas
1 | TP | 21 | 4x25mm2+Pe |  | 84 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Negro | Rojo | Marron | Celeste | Rojo | Celeste | Negro | Rojo | Marron | Marron | Celeste | Celeste | Marron | Negro | Rojo | Celeste | Marron | Negro | Rojo | Pe | 100mm | 150mm | 200mm
2 | TS Monofasico (1) | 60 | 2x25mm2+Pe |  | 120 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 88 | 28 | 28 | 60 | 23 | 23 | 36 | 36 | 36 | 39.5 | 39.5 | 216 | 26 | 53 | 3 | 257 | 36 | 68.5 | 24 | 1014 | 325 | 119 | 21
3 | TS Monofasico (2) | 11 | 2x4mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | -------------- | 22 | -------------- | --------------
4 | TS Monofasico (3) | 23 | 2x10mm2+Pe |  | -------------- | 46 | -------------- | -------------- | -------------- | --------------
5 | TS Monofasico (4) | 6 | 2x4mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | -------------- | 12 | -------------- | --------------
6 | TS Trifasico (5) | 15 | 3x6mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | 45 | -------------- | -------------- | --------------
7 | TS Trifasico (6) | 21 | 3x6mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | 63 | -------------- | -------------- | --------------
8 | IUG | 2.5 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 5
9 | IUG | 7 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 14
10 | IUG | 8 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 16
11 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
12 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
13 | IUG | 5 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 10
14 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
15 | IUG | 3 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 6
16 | IUG | 7 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 14
17 | IUG | 6 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 12
18 | IUG | 5 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 10
19 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
20 | IUG | 5 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 10
21 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
22 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
23 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
24 | IUG | 1 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 2
25 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
26 | IUG | 3 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 6
27 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
28 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
29 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
30 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
31 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
32 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
33 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
34 | IUG | 1 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 2
35 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
36 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
37 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
38 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
39 | IUG | 1 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 2
40 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
41 | IUG | 1 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 2
42 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
43 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
44 | IUG | 4 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
45 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
46 | IUG | 1 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 2
47 | IUG | 2 | 2x1,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
48 | TUG | 12 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 24 | --------------
49 | TUG | 5 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 10 | --------------
50 | TUG | 4 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 8 | --------------
51 | TUG | 4 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 8 | --------------
52 | TUG | 7 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 14 | --------------
53 | TUG | 4 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 8 | --------------
54 | TUG | 8 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 16 | --------------
55 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
56 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
57 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
58 | TUG | 1 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 2 | --------------
59 | TUG | 4 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 8 | --------------
60 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
61 | TUG | 1 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 2 | --------------
62 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
63 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
64 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
65 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
66 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
67 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
68 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
69 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
70 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
71 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
72 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
73 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
74 | TUG | 1 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 2 | --------------
75 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
76 | TUG | 1 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 2 | --------------
77 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
78 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
79 | TUG | 3 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 6 | --------------
80 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
81 | TUG | 1 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 2 | --------------
82 | TUG | 2 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 4 | --------------
83 | TUG | 1 | 2x2,5mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | 2 | --------------
84 | Interruptor | 2 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 4
85 | Interruptor | 4 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
86 | Interruptor | 4 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
87 | Interruptor | 4 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
88 | Interruptor | 3 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 6
89 | Interruptor | 3 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 6
90 | Interruptor | 5 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 10
91 | Interruptor | 5 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 10
92 | Interruptor | 4 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
93 | Interruptor | 4 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
94 | Interruptor | 4 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 8
95 | Interruptor | 5 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 10
96 | Interruptor | 5 | 2x1,5mm2 |  | -------------- | -------------- | --------- | -------------- | -------------- | 10
97 | TUE | 4 | 2x4mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | 12 | -------------- | --------------
98 | TUE | 1 | 2x4mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | 3 | -------------- | --------------
99 | TUE | 4 | 2x4mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | 12 | -------------- | --------------
100 | TUE | 4 | 2x4mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | 12 | -------------- | --------------
101 | TUE | 2 | 2x4mm2+Pe |  | -------------- | -------------- | --------- | 6 | -------------- | --------------
102 | TUE | 4.5 | 2x4mm2+Pe | Total | 204 | 46 | 108 | 79 | 216 | 361

## Protecc
Protecciones
Datos | IUG 1 | IUG 2 | IUG 3 | IUG 4 | IUG 5 | IUG 6 | IUE 1 | TUG 1 | TUG 2 | TUG 3 | TUG 4 | TUG 5 | TUG 6 | TUG 7 | TUE 1 | TUE 2 | TUE 3 | TUE 4 | TUE 5 | TUE 6 | TS 1 | TS2 | TS3 | TS4 | TS 5 | TS6 | TP 1
Ib (A) | 3.15 | 3.15 | 0.72 | 1.44 | 1.26 | 1.26 | ------ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26.3 | 21.44 | 22.52 | 10.72 | 45 | 45 | 170.98
In | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ------ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 25 | 25 | 16 | 50 | 50 | 200
Iz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ------ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 32 | 32 | 20 | 63 | 63 | 250
[10 empty] | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 25mm2 | 4mm2 | 10mm2 | 4mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 25mm2
[10 empty] | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2 | 2,5mm2

## Lista de materiales
MATERIALES | CANTIDAD | MARCA | LINEA
TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL | 4 | GENROD | 955
LLAVE TERMOMAGNETICA 40A | 5 | BAW | CURVA C
LLAVE TERMOMAGNETICA 20A | 3 | BAW | CURVA C
LLAVE TERMOMAGNETICA 10A | 4 | BAW | CURVA C
DISYUNTOR 40A | 4 | BAW | IDE240/03
TOMACORRIENTE 10A | 36 | SICA | 6904
LLAVE DE UNA TECLA | 6 | SICA | LIFE
2 X CAJA OCTOGONAL ALUMINIZADA | 3 | 9 DE JULIO | CHAPA LIVIANA OCT
DISUYUNTOR BIPOLAR 40A | 1 | BAW | IDE240/03
ROLLO CABLE 1,5MM ROJO X 24M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 1,5MM MARRON X 36M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 1,5MM CELESTE X 257M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 1,5MM NEGRO X 69M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE ROJO 2,5MM X 3M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 2,5MM MARRON X 26M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 2,5MM VERDE-AMARILLO X 1014M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 2,5MM NEGRO X 53M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 4MM X 96M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 4MM X 96M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 6MM ROJO X36M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 6MM MARRON 36M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 6MM NEGRO X 36M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE CELESTE 10MM X 23M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE ROJO 10MM 23M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 25MM MARRON X28M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 25RMM ROJO X 28M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 25MM NEGRO X 88M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
ROLLO CABLE 25MM CELESTE X 60M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
BANDEJA PORTACABLE 10MM X 325M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
BANDEJA PORTACABLE 150MM X 119M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR
BANDEJA PORTACABLE 200MM X 21M | 1 | TREFLICON | UNIPOLAR